Projekt PN.: „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Realizowany z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00004-61724-OR1400001/09/11).

pieczęć firmowa Wykonawcy

# Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-27/14

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia:

Dostawa i montaż pompy ciepła wraz z wyposażeniem i osprzętem do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, Zakład Ryb Jesiotrowatych, Pieczarki 50, 11-610 Pozezdrze.

| L.p. | Nazwa | Opis parametrów | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pośredni wymiennik ciepła | Wymienniki płytowe skręcane, z izolacją Wymienniki połączone równolegle; Możliwość naprzemiennego czyszczenia; Podczas płukania jednego wymiennika, drugi musi zapewnić przepływ do pracy dwóch modułów pompy ciepła o minimalnej mocy grzewczej 80 kW | 2 szt. |
| 2. | Osprzęt do wymiennika ciepła | Filtry, zawory, rury w ilości zapewniającej pracę urządzenia oraz możliwość czyszczenia jednego wymiennika przy niezakłóconej pracy drugiego; | 2 szt. |
| 3. | Montaż wymiennika ciepła | Wymagane przeszkolenie w zakresie czyszczenia wymienników | 2 szt. |
| 4. | Pompa ciepła | Moc (B0/W35 przy różnicy 5oC) powyżej 120 kW; sprawność min. COP powyżej 4,5; wykonanie w systemie kaskadowym (trzy jednostki), z jednostką główną; Sterowanie umożliwiające załączanie kolejnych stopni w zależności od potrzeb grzewczych; Największy wymiar jednego modułu poniżej 1300 mm Maks. temperatura zasilania min. 50oC; Praca przy temperaturze istniejących dolnych źródeł poniżej 10oC; Cicha praca (< 50 dB); | 1 kpl. |
| 5. | Osprzęt do pompy ciepła | Rury, izolacja, pompy, osprzęt elektryczny, uchwyty itp. niezbędny do prawidłowej pracy urządzenia; | 1 kpl. |
| 6. | Montaż pomp ciepła wraz z uruchomieniem | Wymagane przeszkolenie w zakresie uruchamiania i obsługi pompy ciepła; | 1 kpl. |
| 7. | Rotametry | Do kontroli przepływu na wymiennikach, na każdym niezależnie; Zainstalowane po stronie wody ze studni; | 2 szt. |
| 8. | Pompy głębinowe | Wysokość podnoszenia – min .20 m, wydajność min. 15 m3/h, moc max – 3 kW, zasilanie 3-faz. 400 V 50 Hz | 2 szt. |
| 9. | Pompa obiegowa | Wysokość podnoszenia – min. 10 m, moc max. – 1 kW, silnik z falownikiem, zasilanie 3-faz. 400 V 50 Hz | 1 szt. |
| 10. | Gwarancja | min. 24 m-ce na urządzenia i prace montażowe. |  |
| 11. | Czas reakcji serwisu | Wymagany czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii do przybycia serwisanta nie może przekroczyć 6 godzin. |  |
| Uwaga: |  | Wymianie będzie podlegał moduł pompy ciepła oraz pompy tłoczące wodę ze studni i pompa obiegowa, należy zamontować wymienniki pośrednie pomiędzy dolnym źródłem a pompą ciepła wraz z niezbędnym osprzętem. Zostaną wykorzystane niektóre elementy dotychczasowego układu (dolne źródła wody, zasobnik – sprzęgło wodne) |  |

Nazwa, adres, tel. i e-mail serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego: .............................................................

...............................................................................................................................................................................

Niniejszym oświadczamy, że oferowane przez nas wyżej wymienione urządzenia są fabrycznie nowe i posiadają parametry techniczne, co najmniej takie lub lepsze od wymienionych powyżej.

……………………………....                                                                            .....................................………………………

/miejscowość i data/	                                                                                          (podpis upoważnionego przedstawiciela)