Załącznik nr 5 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Tytuł zamówienia: Dostawa i montaż instalacji solarnych (kolektory słoneczne) – (Etap I - 3 kpl. Etap II - 2 kpl.)

Zamówienie na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.), dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Opis: Zestaw kolektorów do pozyskiwania energii cieplnej pochodzącej ze Słońca i wykorzystywania jej do podgrzewania wody w podgrzewaczu wody powinien składać się z:

- Kolektorów solarnych płaskich – 4 szt., zamontowanych na płaskim dachu o wymiarach 6058 × 2438 mm (kontener 20 FT) z zastosowaniem odpowiednich stelaży umożliwiających regulację kąta nachylenia paneli, aż do ich składania płasko na dachu kontenera lub możliwością rozebrania w czasie transportu (nie mogą wystawać poza obrys dachu). Absorbery powinny być wykonane z aluminium i miedzi (Al-Cu). Łączna powierzchnia kolektorów powinna wynosić nie mniej niż 10,0 m2.

- Podgrzewacza wody (akumulator ciepła) – 1 szt., o objętości 500 L (stojący o max. wys. 2100 mm i max. średnicy z izolacją cieplną 1000 mm), z 2 wężownicami, do obiegu ciepłej wody użytkowej i czynnika grzewczego kolektorów solarnych. Woda grzewcza będzie podgrzewana pośrednio za pomocą wężownicy grzejnej przez kolektory solarne lub przez grzałkę elektryczną (należy dołączyć do zestawu, moc 2 kW). Podgrzewacz powinien posiadać izolację cieplną z pianki poliuretanowej zabezpieczoną dodatkowo obudową wykonaną z twardego tworzywa sztucznego o podwyższonej odporności na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika np. wewnętrzna powłoka ochronna i dioda magnezowa.

- Wymienniki basenowe – 2 kpl., do podgrzewania wody w 2 niezależnych obiegach basenowych, każdy o objętości 5 m3, czujki temperatury do zamontowania w basenach wraz systemem termoregulacji oraz armatura, zawory i inne niezbędne elementy.

- Instalacja solarna pracować będzie zarówno dla podgrzewania wody użytkowej CWU, jak i dla wspomagania ogrzewania 2 niezależnych obiegów basenowych. Dlatego sterownik powinien umożliwiać współpracę z grzałką elektryczną i pompami 2 obiegów z wymiennikami basenowymi i CWU. Sterownik zestawu powinien zapewniać bezpieczną pracę kolektora solarnego (zabezpieczenie przed przegrzaniem, funkcja urlopowa itp.) oraz udostępniać zdalny nadzór przez Internet lub aplikację mobilną tak, aby można było kontrolować zdalnie parametry pracy i wydajność instalacji oraz sporządzać bilanse energetyczne. Możliwość pracy na dodatkowym źródle zasilania UPS.

- W ofercie należy uwzględnić koszty wszystkich niezbędnych elementów: kolektorów, podgrzewacza, zespołu pompowego, sterownika, zestawu przyłączeniowego, śrubunków naczynia przeponowego, wymienników basenowych pomp obiegowych i płynu do instalacji solarnej oraz koszty montażu i uruchomienia instalacji solarnej wraz z akumulatorem ciepłej wody i systemów sprzężonych (doprowadzenie wody z sieci – należy doliczyć koszt przyłącza wody sieciowej wraz z naczyniem przeponowym i zaworami) oraz koszty transportu na teren Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Zakład Rybactwa Jeziorowego ul. Rajska 2, 11-500 Giżycko.

- W ofercie należy uwzględnić dodatkowo koszt usługi 2-krotnego napełnienia i opróżnienia czynnika grzewczego na czas transportu kontenerów.

Zamówienie dotyczy 5 kompletów wyżej wymienionego zestawu solarnego.

Terminy dostawy:

Etap I – do 20 marca 2021 r.

Etap II – do 20 września 2021 r.

Miejsce dostawy: Zakład Rybactwa Jeziorowego ul. Rajska 2, 11-500 Giżycko